E N T E R P R I S E E V O L U T I O N R O A D M A P 电网谐波监测系统 企业级演进路线图 从毕业设计到准工业原型 · 协议扩展 · 落地代码 · 四周计划 · 面试问答 第一档(已落地)：时间戳/黑匣子/构建追溯/C单测CI/事件录波/断网补传 第二档(设计层)：OTA · 安全 · EMC与认证 · 产测工装 · 时序数据库 第三档(认知层)：需求追踪 · 评审 · IEC 62443 · 计量认证 代码基线：v1.1（协议含 TIME/EVENT 帧，全部随文档交付） 文档版本：V1.0 编制日期：2026年10月 ENTERPRISE EVOLUTION ROADMAP V1.0 / 2026-10

摘  要

本文档是《基于STM32F407与嵌入式Linux的电网谐波监测系统》系列的工程成熟度演进篇，回答一个问题：从毕业设计到企业可接受的产品，差的是什么、值多少钱、哪些可以在一周内补上。差距按三档划分：第一档为低成本高回报的六项工程能力——时间戳与对时、故障黑匣子、构建追溯、C层单元测试与CI、事件录波、断网补传——本文档全部落地为可运行代码；第二档为企业级设计要点——OTA双bank升级状态机、TLS与密钥管理、EMC试验与计量认证路径、产测校准工装、温漂量化、时序数据库后端——给出设计与取舍依据；第三档为流程体系与合规的认知边界。

核心设计包括：协议v1.1以只增不改的方式扩展TIME/EVENT帧，解析器对未知帧类型按长度跳过实现向后兼容；数据落盘采用设备发生时刻与主机接收时刻的双时间戳；事件录波以连续两窗确认加20秒冷却的状态机防毛刺与防风暴，波形复用既有WAVE帧机制；黑匣子把复位原因与HardFault现场的PC/LR/CFSR写入RTC备份域并随HELLO帧上报；C层算法在主机端以Unity框架做单元测试并接入GitHub Actions提交即验证。全部用例已并入回归基线：垃圾字节+4帧粘包下解析4/4、CRC错误0、补传5/5、THD与理论值精确一致。

文档使用方法：第1章先看差距地图建立全局；第2~5章是第一档落地（协议、设备侧、CI、网关侧）；第6~7章是二/三档设计要点；第8章给出四周计划与面试收尾话术；第9章10问覆盖企业级专项面试。

关键词：工程成熟度；时间戳；黑匣子；OTA；单元测试；持续集成；事件录波；断网补传；EMC；计量认证

目  录

第1章  毕设与产品的差距地图	1

1.1  三个世界的分界	1

1.2  差距地图	1

1.3  演进架构总览	1

1.4  投入产出	2

第2章  协议与数据模型升级（v1.0 → v1.1）	2

2.1  向后兼容的扩展原则	3

2.2  双时间戳：数据可信的根基	3

2.3  事件录波：告警到取证的闭环	3

2.4  协议增量代码	4

2.5  解析器升级	5

第3章  设备侧落地：黑匣子、事件录波与构建追溯	8

3.1  故障黑匣子	8

3.2  事件录波触发器	11

3.3  构建追溯	13

第4章  工程化落地：C 层单元测试与 CI	14

4.1  测试金字塔在本项目中的落位	14

4.2  为什么 C 层算法能上 PC 跑	15

4.3  CI 流水线	16

第5章  网关侧落地：断网补传（store-and-forward）	18

5.1  设计要点	18

第6章  第二档：企业级设计要点（设计层）	20

6.1  OTA 固件升级	20

6.2  安全	20

6.3  EMC 与认证路径	21

6.4  产测与校准工装	21

6.5  温度与晶振误差的量化	21

6.6  数据后端	22

第7章  第三档：流程与体系（认知边界）	22

第8章  四周落地计划与面试话术	22

8.1  四周计划	22

8.2  面试收尾话术	23

第9章  企业级专项面试问答（10 问）	23

附录  本文档交付文件清单	25

说明：本目录由域代码生成。文档编辑后请在目录上右键选择“更新域→更新整个目录”以刷新页码。

# 第1章  毕设与产品的差距地图

## 1.1  三个世界的分界

毕业设计回答能不能做出来；准工业原型回答坏没坏、坏了知不知道、数据可不可信；企业级产品回答能不能被工厂生产、被认证准入、被运维十年。三者的分界不是代码量，而是工程视角：前者面向功能，中间面向失效，后者面向生命周期。本文档把前两档的差距逐项落地成代码与设计，第三档给出认知边界。

## 1.2  差距地图

表1-1  毕设现状与企业级要求对照

| 维度 | 本项目 v1.0 现状 | 企业级要求 | 差距档位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间基准 | 仅 SEQ 序号, 数据无设备时刻 | RTC+对时, 数据带UTC, 可与电网事件对齐 | 第一档(已落地) |
| 故障可观测 | 看门狗复位后一切归零 | 复位原因+故障现场可回读上报 | 第一档(已落地) |
| 版本追溯 | 无版本概念 | 固件嵌git hash, 版本规则明确 | 第一档(已落地) |
| 质量保障 | Python 层冒烟测试 | C层单测+CI+静态检查, 提交即验证 | 第一档(已落地) |
| 异常取证 | THD越限只有当前值 | 越限触发录波, 事件前波形可回放 | 第一档(已落地) |
| 网络韧性 | 断线即丢数据 | 断网缓存、恢复补传、容量保护 | 第一档(已落地) |
| 固件升级 | 重新烧录 | OTA双bank+签名+断电回滚 | 第二档(设计) |
| 安全 | 明文链路 | TLS终结、密钥管理、网络隔离 | 第二档(设计) |
| 生产与合规 | 手工焊接校准 | 产测工装、自动标定、EMC/计量认证 | 第二/三档 |
| 数据后端 | CSV 文件 | 时序数据库+保留策略+容器化 | 第二档(设计) |

## 1.3  演进架构总览

图1-1 把三档内容放到同一张架构图上：橙色实线框为第一档（代码已随文档交付），灰虚线框为第二档（本章给出设计要点），点线框为第三档（给出边界与代价认知）。

图1-1  企业级演进架构总览（三档标注）

## 1.4  投入产出

表1-2  第一档六项的投入与产出

| 项目 | 投入 | 产出 | 面试价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间戳与对时 | 1天 | 数据可对齐电网事件 | 几乎必问: 你的数据可信吗 |
| 故障黑匣子 | 1天 | 死机可定位 | 体现失效思维 |
| 构建追溯 | 0.5天 | 固件版本与代码一一对应 | 工程素养信号 |
| C层单测+CI | 1-2天 | 提交即验证, 算法不被改坏 | 工程素养最强信号 |
| 事件录波 | 1-2天 | 告警→取证闭环 | 行业化亮点 |
| 断网补传 | 1天 | 弱网可用 | 网关岗位加分 |

总投入约一周  六项全部落地后, 项目性质从毕业设计变为准工业原型——硬件没变、算法没变, 变的是失效行为和数据可信度, 这正是企业愿意付钱的部分。

# 第2章  协议与数据模型升级（v1.0 → v1.1）

## 2.1  向后兼容的扩展原则

企业级协议演进的第一原则：只新增、不改动。v1.1 新增两种帧类型（TIME、EVENT），既有 RESULT/WAVE/HELLO 帧的字段布局一个字节都不动；上位机解析器对未知帧类型按 LEN 消费后跳过——这意味着旧上位机接新固件不崩溃，新上位机接旧固件自动降级。LEN 字段自描述是这种兼容性的根基，也是当初协议设计里最容易省略、事后最庆幸保留的字段。

表2-1  v1.1 新增帧定义（帧结构同 v1.0）

| TYPE | 名称 | 载荷 | 触发时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | TIME 对时帧 | u32 设备UTC秒 | 每10s 周期上报 |
| 0x05 | EVENT 事件帧 | u32 utc + f32 触发THDi + f32 触发Irms + u16 窗序 + u8 锁定 + u8 保留(16B) | 越限确认后一次 |

## 2.2  双时间戳：数据可信的根基

v1.0 的 CSV 只有主机接收时刻——它证明何时收到，不能证明何时发生。v1.1 设备侧每 10 秒上报一次 UTC，上位机比对偏差（超1秒告警），落盘时携带双时间戳：设备发生时刻 + 主机接收时刻。断网补传场景下两个时刻会显著分离，偏差本身就是链路健康度指标。涉及硬件为 RTC 模块（如 DS3231, I2C）或内部 RTC + 备份电池。

## 2.3  事件录波：告警到取证的闭环

图2-1  事件录波触发与帧时序

表2-2  事件触发参数与依据

| 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 触发阈值 | THDi > 20% | 典型整流负载 THDi≈23%, 取其下沿以捕捉投切 |
| 确认窗口 | 连续2窗超限 | 单窗超限可能是瞬时冲击/算法抖动 |
| 冷却期 | 250窗 ≈ 20s | 持续畸变下防事件风暴打爆链路与存储 |
| 录制内容 | 事件前窗+触发窗波形 | 前窗提供越限前基线, 是取证价值所在 |

## 2.4  协议增量代码

清单2-1  code/stm32/uart_frame_v11_add.c（协议增量补丁说明）

/* uart_frame_v11_add.c — v1.1 协议增量补丁（说明用节选, 完整实现已合入 uart_frame.c/.h）

*

* 协议 v1.0 -> v1.1 的兼容性设计(答辩素材):

*  - 只新增帧类型, 不改动任何既有帧的字段布局 -> 旧上位机遇到未知 TYPE

*    走"按长度跳过"分支, 天然向后兼容;

*  - 新增数据全部放在 PAYLOAD 内, LEN 字段自描述 -> 不需要协议大版本升级;

*  - TIME/EVENT 均可被忙时丢弃( transmit 的宁丢不阻塞策略不变)。

*/

/* uart_frame.h 增量: -------------------------------------------------

* #define FRAME_TYPE_TIME    0x04U   对时帧

* #define FRAME_TYPE_EVENT   0x05U   事件帧

* uint8_t UART_SendTime(uint32_t utc);

* uint8_t UART_SendEvent(uint32_t utc, float thdi_trig, float irms,

*                        uint16_t seq, uint8_t locked);

* ------------------------------------------------------------------- */

/* uart_frame.c 增量: */

uint8_t UART_SendTime(uint32_t utc)

{

uint8_t payload[4];

memcpy(payload, &utc, 4U);            /* Cortex-M 小端, 与协议一致 */

uint32_t n = build_frame(s_txbuf[0], FRAME_TYPE_TIME, payload, 4U);

return transmit(s_txbuf[0], n);

}

uint8_t UART_SendEvent(uint32_t utc, float thdi_trig, float irms,

uint16_t seq, uint8_t locked)

{

uint8_t payload[16];

memcpy(&payload[0],  &utc, 4U);

memcpy(&payload[4],  &thdi_trig, 4U);

memcpy(&payload[8],  &irms, 4U);

payload[12] = (uint8_t)(seq & 0xFFU);

payload[13] = (uint8_t)(seq >> 8);

payload[14] = locked;

payload[15] = 0U;                     /* 保留 */

uint32_t n = build_frame(s_txbuf[0], FRAME_TYPE_EVENT, payload, 16U);

return transmit(s_txbuf[0], n);

}

/* main.c 集成(分析完成后, 约4行):

*   if (EVENT_OnResult(s_result.thdi, s_result.irms, s_result.locked,

*                      (uint16_t)s_win_cnt, utc_now)) {

*       UART_SendEvent(utc_now, EVENT_LastTrigThdi(), s_result.irms,

*                      (uint16_t)s_win_cnt, s_result.locked);

*   }

* 对时: RTC 读取函数每 10s 调用一次 UART_SendTime(rtc_get_utc()); */

## 2.5  解析器升级

清单2-2  code/host/protocol.py（v1.1：TIME/EVENT 帧 + 向后兼容分发）

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

protocol.py — STM32 <-> Linux 串口帧协议(接收端解析)

帧结构: AA 55 | TYPE(1) | LEN(2,LE) | SEQ(1) | PAYLOAD(LEN) | CRC16(2,LE)

CRC16-MODBUS 覆盖 TYPE..PAYLOAD。解析器为字节流状态机, 任意时刻断线/粘包均可恢复。

"""

from __future__ import annotations

import struct

from dataclasses import dataclass

from typing import Callable, Optional

SYNC = b"\xaa\x55"

TYPE_WAVE, TYPE_RESULT, TYPE_HELLO = 0x01, 0x02, 0x03

TYPE_TIME, TYPE_EVENT = 0x04, 0x05         # v1.1: 对时帧 / 事件帧

HARM_MAX = 50

RESULT_FLOATS = 10 + 2 * HARM_MAX          # 10 个指标 + I/U 各 50 次谐波

HEADER_LEN = 6                              # SYNC(2)+TYPE(1)+LEN(2)+SEQ(1)

MAX_PAYLOAD = 8192                          # 协议最大载荷(波形帧 4096B 的2倍裕量)

def crc16_modbus(data: bytes) -> int:

"""CRC16-MODBUS: 初值 0xFFFF, 多项式 0xA001(反转 0x8005), 低字节在前"""

crc = 0xFFFF

for byte in data:

crc ^= byte

for _ in range(8):

crc = (crc >> 1) ^ 0xA001 if crc & 1 else crc >> 1

return crc

@dataclass

class ResultFrame:

seq: int

freq: float; irms: float; urms: float

p: float; q: float; s: float

pf: float; dpf: float

thdi: float; thdu: float

i_harm: list  # 下标 0 对应 1 次谐波

u_harm: list

@classmethod

def unpack(cls, seq: int, payload: bytes) -> "ResultFrame":

vals = struct.unpack("<%df" % RESULT_FLOATS, payload)

return cls(seq=seq, freq=vals[0], irms=vals[1], urms=vals[2],

p=vals[3], q=vals[4], s=vals[5], pf=vals[6], dpf=vals[7],

thdi=vals[8], thdu=vals[9],

i_harm=list(vals[10:10 + HARM_MAX]),

u_harm=list(vals[10 + HARM_MAX:]))

@dataclass

class WaveFrame:

seq: int

i: list  # int16, 2:1 抽取后的电流窗口

u: list

@classmethod

def unpack(cls, seq: int, payload: bytes) -> "WaveFrame":

n = len(payload) // 4                # 每点对 4 字节(I,U 各 int16)

vals = struct.unpack("<%dh" % (2 * n), payload)

return cls(seq=seq, i=list(vals[0::2]), u=list(vals[1::2]))

@dataclass

class EventFrame:

"""v1.1 事件帧: THD 越限触发的元数据, 波形紧随其后以 WAVE 帧发送"""

seq: int

utc: int        # 设备侧 UTC 秒(事件发生时刻)

thdi_trig: float

irms: float

win_seq: int

locked: int

@classmethod

def unpack(cls, seq: int, payload: bytes) -> "EventFrame":

utc, thdi, irms = struct.unpack_from("<Iff", payload, 0)

win_seq = payload[12] | (payload[13] << 8)

return cls(seq=seq, utc=utc, thdi_trig=thdi, irms=irms,

win_seq=win_seq, locked=payload[14])

class FrameParser:

"""字节流 -> 完整帧。feed() 逐块喂入, 通过回调返回解析结果。

抗异常: CRC 错误计错并丢弃本帧; 同步字扫描从错误处自动恢复。

未知帧类型(未来版本新增)按长度跳过 —— 向后兼容的关键。"""

def __init__(self,

on_result: Callable[[ResultFrame], None],

on_wave: Optional[Callable[[WaveFrame], None]] = None,

on_hello: Optional[Callable[[bytes], None]] = None,

on_time: Optional[Callable[[int], None]] = None,

on_event: Optional[Callable[[EventFrame], None]] = None):

self.on_result, self.on_wave, self.on_hello = on_result, on_wave, on_hello

self.on_time, self.on_event = on_time, on_event

self.buf = bytearray()

self.crc_errors = 0

self.frames = 0

def feed(self, data: bytes) -> None:

self.buf += data

while self._try_extract():

pass

# -- 内部: 从缓冲中尽力提取一帧 --------------------------------------

def _try_extract(self) -> bool:

# 1) 找帧头

idx = self.buf.find(SYNC)

if idx < 0:

del self.buf[:-1]              # 保留最后1字节(可能被截半的 0xAA)

return False

if idx > 0:

del self.buf[:idx]

if len(self.buf) < HEADER_LEN:

return False

ftype = self.buf[2]

length = self.buf[3] | (self.buf[4] << 8)

seq = self.buf[5]

total = HEADER_LEN + length + 2    # + CRC16

if length > MAX_PAYLOAD:

del self.buf[:1]               # 超协议上限 -> 假帧头, 前进1字节重扫

return True                    # 继续本轮循环扫描, 不要退出

if len(self.buf) < total:

return False                   # 帧未收全, 等下一次 feed

payload = bytes(self.buf[6:6 + length])

crc_rx = self.buf[6 + length] | (self.buf[7 + length] << 8)

del self.buf[:total]

if crc16_modbus(bytes([ftype]) + length.to_bytes(2, "little")

+ bytes([seq]) + payload) != crc_rx:

self.crc_errors += 1

return True                    # 丢弃坏帧, 继续扫下一帧

self.frames += 1

if ftype == TYPE_RESULT and length == RESULT_FLOATS * 4:

self.on_result(ResultFrame.unpack(seq, payload))

elif ftype == TYPE_WAVE:

if self.on_wave:

self.on_wave(WaveFrame.unpack(seq, payload))

elif ftype == TYPE_HELLO:

if self.on_hello:

self.on_hello(payload)

elif ftype == TYPE_TIME and length == 4:

if self.on_time:

self.on_time(struct.unpack("<I", payload)[0])

elif ftype == TYPE_EVENT and length == 16:

if self.on_event:

self.on_event(EventFrame.unpack(seq, payload))

# 其余未知类型: 已按长度消费, 直接向后兼容跳过

return True

# 第3章  设备侧落地：黑匣子、事件录波与构建追溯

## 3.1  故障黑匣子

裸机系统最尴尬的时刻是设备悄悄重启：没有人知道是看门狗、欠压还是代码跑飞。黑匣子用两块机制回答这个问题：其一，RCC 复位寄存器记录硬件级复位来源，读后必须清除否则标志累积；其二，HardFault 异常用 naked 函数接管，从栈帧中取出被中断处的 PC/LR 与 CFSR 错误状态，一并写入 RTC 备份寄存器（VBAT 供电域，主电掉电不丢）后立即复位自愈。下次上电时 HELLO 帧把全部现场上报。

表3-1  复位原因分类与含义

| 原因 | 硬件标志 | 通常含义 |
| --- | --- | --- |
| IWDG | 独立看门狗复位 | 主循环卡死/高优先级中断饿死 —— 最需要警惕 |
| WWDG | 窗口看门狗复位 | 时序漂移, 跑得过快或过慢 |
| SOFT | 软件复位 | 黑匣子记录后的自愈复位 / 主动重启 |
| POR/BOR | 上电/欠压 | 电源问题或正常上电 |
| NRST-PIN | 引脚复位 | 调试器/手动复位 |

清单3-1  code/stm32/blackbox.h（黑匣子接口）

/**

* blackbox.h — 故障黑匣子：复位原因 + HardFault 现场快照

*/

#ifndef BLACKBOX_H

#define BLACKBOX_H

#include "stm32f4xx_hal.h"

typedef enum {

BB_RESET_UNKNOWN = 0,

BB_RESET_POWER   = 1,   /* 上电/欠压复位 (POR/BOR) */

BB_RESET_PIN     = 2,   /* NRST 引脚复位 */

BB_RESET_SOFTWARE= 3,   /* 软件复位 (NVIC_SystemReset) */

BB_RESET_IWDG    = 4,   /* 独立看门狗复位 —— 通常意味着主循环卡死 */

BB_RESET_WWDG    = 5,   /* 窗口看门狗复位 */

} BB_ResetCause;

/* 上电调用一次: 锁存本次复位原因(记录在 RTC 备份区, 掉电保持) */

void        BB_Init(void);

BB_ResetCause BB_LastReset(void);

/* 上报用: 转成可读字符串, 如 "IWDG" / "PIN" */

const char* BB_LastResetName(void);

/* HardFault 现场记录: 写入 RTC 备份寄存器后立即复位重启 */

void        BB_RecordFaultAndReset(uint32_t pc, uint32_t lr, uint32_t cfsr);

/* 读回上一次故障现场(随 HELLO 帧上报) */

uint32_t    BB_FaultPC(void);

uint32_t    BB_FaultLR(void);

uint32_t    BB_FaultCFSR(void);

uint8_t     BB_HasFaultRecord(void);

#endif /* BLACKBOX_H */

清单3-2  code/stm32/blackbox.c（复位原因 + HardFault 现场快照）

/**

* blackbox.c — 故障黑匣子（复位原因 + HardFault 现场，掉电保持）

*

* 原理:

*  1) 复位原因: F407 的 RCC->CSR 记录了本次复位来源(IWDG/WWDG/SOFT/PIN/POR/BOR),

*     读后必须置 RMVF 清除, 否则标志会累积; 原因码存入 RTC 备份寄存器

*     (VBAT 纽扣电池供电域, 主电源掉电不丢失);

*  2) HardFault 现场: 用 naked 函数接管 HAL 弱符号 HardFault_Handler,

*     判断 MSP/PSP 后把栈帧里的 PC(stacked[6])、LR(stacked[5]) 与

*     SCB->CFSR( fault 状态寄存器)写入备份寄存器, 随后立即复位自愈;

*  3) 重启后由 HELLO 帧把 (复位原因, 故障PC/LR/CFSR) 上报上位机 ——

*     "设备死了我知道它为什么死" 的最低成本实现。

*

* 集成: main 初始化处调用 BB_Init(); 工程若已有 HardFault_Handler 实现需合并。

* 注意: 备份寄存器写入前需使能 PWR 时钟并清除 DBP 写保护(见 bb_write_bkp)。

*/

#include "blackbox.h"

#define BB_REG_CAUSE   RTC_BKP_DR0   /* 复位原因 + 故障有效标志 */

#define BB_REG_PC      RTC_BKP_DR1

#define BB_REG_LR      RTC_BKP_DR2

#define BB_REG_CFSR    RTC_BKP_DR3

#define BB_FAULT_MAGIC 0xB1AC0DE0UL  /* 故障记录有效性魔数 */

static BB_ResetCause s_cause = BB_RESET_UNKNOWN;

/* ---- 备份域写保护开关 ---- */

static void bb_backup_unlock(void)

{

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

HAL_PWR_EnableBkUpAccess();          /* 清 DBP 位, 允许写 RTC 备份区 */

}

/* BKP0R..BKP19R 地址连续、间隔4字节(RM0090), 按下标取地址而非数组名 */

static volatile uint32_t *bb_bkp_reg(uint32_t idx)

{

return (volatile uint32_t *)((uint32_t)&(RTC->BKP0R) + 4U * idx);

}

static void bb_write_bkp(uint32_t idx, uint32_t val) { *bb_bkp_reg(idx) = val; }

static uint32_t bb_read_bkp(uint32_t idx)            { return *bb_bkp_reg(idx); }

void BB_Init(void)

{

uint32_t flags = RCC->CSR;

if (flags & RCC_CSR_IWDGRST)      s_cause = BB_RESET_IWDG;

else if (flags & RCC_CSR_WWDGRST) s_cause = BB_RESET_WWDG;

else if (flags & RCC_CSR_SFTRST)  s_cause = BB_RESET_SOFTWARE;

else if (flags & RCC_CSR_PORRST ||

flags & RCC_CSR_BORRST)  s_cause = BB_RESET_POWER;

else if (flags & RCC_CSR_PINRST)  s_cause = BB_RESET_PIN;

else                              s_cause = BB_RESET_UNKNOWN;

/* 读后清除全部复位标志(否则下次读到的是旧标志) */

__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

SET_BIT(RCC->CSR, RCC_CSR_RMVF);

}

BB_ResetCause BB_LastReset(void)   { return s_cause; }

const char *BB_LastResetName(void)

{

switch (s_cause) {

case BB_RESET_POWER:    return "POR/BOR";

case BB_RESET_PIN:      return "NRST-PIN";

case BB_RESET_SOFTWARE: return "SOFT";

case BB_RESET_IWDG:     return "IWDG(主循环卡死?)";

case BB_RESET_WWDG:     return "WWDG";

default:                return "UNKNOWN";

}

}

void BB_RecordFaultAndReset(uint32_t pc, uint32_t lr, uint32_t cfsr)

{

bb_backup_unlock();

bb_write_bkp(0, BB_FAULT_MAGIC);   /* BKPxR 下标 0..3 对应 RTC_BKP_DR0..DR3 */

bb_write_bkp(1, pc);

bb_write_bkp(2, lr);

bb_write_bkp(3, cfsr);

NVIC_SystemReset();                /* 记录完成后立即复位自愈 */

}

uint32_t BB_FaultPC(void)   { return bb_read_bkp(1); }

uint32_t BB_FaultLR(void)   { return bb_read_bkp(2); }

uint32_t BB_FaultCFSR(void) { return bb_read_bkp(3); }

uint8_t  BB_HasFaultRecord(void)

{

return (bb_read_bkp(0) == BB_FAULT_MAGIC) ? 1U : 0U;

}

/* ---- HardFault 接管: naked 汇编取栈帧, C 函数记录后复位 ---- */

__attribute__((naked)) void HardFault_Handler(void)

{

__asm volatile(

"tst   lr, #4          \n"   /* EXC_RETURN bit2: 0=MSP 1=PSP */

"ite   eq              \n"

"mrseq r0, msp         \n"

"mrsne r0, psp         \n"

"mov   r1, lr          \n"

"b     BB_HardFault_C  \n"

);

}

void BB_HardFault_C(uint32_t stacked[], uint32_t exc_lr)

{

/* 栈帧布局: r0,r1,r2,r3,r12,lr,pc,xpsr -> PC=stacked[6], LR=stacked[5] */

uint32_t pc   = stacked[6];

uint32_t lr   = stacked[5];

uint32_t cfsr = SCB->CFSR;

(void)exc_lr;

BB_RecordFaultAndReset(pc, lr, cfsr);

while (1) { }                 /* 不可达: Record 内部已复位 */

}

答辩要点  为什么写备份域而不是写Flash？——Fault 上下文里写 Flash 有最长几十毫秒的擦写等待与风险，而备份寄存器是单周期写；且备份域由 VBAT 供电，复位本身不会破坏记录。这一问一答就是一段完整的失效设计陈述。

## 3.2  事件录波触发器

触发器是一个三态小状态机（IDLE→SUSPECT→COOLDOWN）：单窗越限只进入怀疑态，连续两窗越限才确认触发，确认后锁存现场（时刻、触发 THDI、窗口序号）并进入约 20 秒冷却期。波形本体不塞进事件帧——4KB 大帧会突破既有缓冲预算——而是复用 WAVE 机制紧随其后发送事件前窗与触发窗。参数依据见表2-2，状态机实现见清单3-3/3-4。

清单3-3  code/stm32/event_rec.h（事件触发器接口）

/**

* event_rec.h — 事件录波：THD 越限触发 + 防抖 + 冷却

*/

#ifndef EVENT_REC_H

#define EVENT_REC_H

#include <stdint.h>

#define EVENT_THDI_HIGH        20.0f   /* 触发阈值: THDi > 20% (可按现场配置) */

#define EVENT_CONFIRM_WINDOWS  2U      /* 连续N窗超限才确认(防单窗毛刺) */

#define EVENT_COOLDOWN_WINDOWS 250U    /* 冷却期: 约20s内不重复触发(防风暴) */

/* 每个分析窗口调用一次。返回1=本次触发事件(调用方应立即:

*   1) UART_SendEvent(utc, thdi, irms, seq, locked) 发事件元数据帧;

*   2) 紧接着发送当前窗口与上一窗口的 WAVE 帧(事件前后波形)。 */

uint8_t EVENT_OnResult(float thdi, float irms, uint8_t locked,

uint16_t seq, uint32_t utc);

/* 最近一次触发信息(供事件帧填充) */

float    EVENT_LastTrigThdi(void);

uint16_t EVENT_LastTrigSeq(void);

#endif /* EVENT_REC_H */

清单3-4  code/stm32/event_rec.c（确认+冷却状态机）

/**

* event_rec.c — 事件录波触发器（上升沿检测 + 确认 + 冷却）

*

* 触发状态机:

*   IDLE --(thdi>阈值)--> SUSPECT(计数) --(连续 EVENT_CONFIRM_WINDOWS 窗)--> FIRED

*   FIRED: 发事件元数据 + 事件前后各一窗波形, 进入 COOLDOWN(约20s)

*   COOLDOWN 结束或 thdi 回落后回到 IDLE。

* 设计要点(答辩素材):

*  1) 确认窗防毛刺: 单窗超限可能是瞬时冲击或算法抖动, 连续2窗确认再录;

*  2) 冷却期防风暴: 持续畸变工况下若每窗都录会打爆串口与存储,

*     20s 冷却期内的同类事件只记第一条;

*  3) 上升沿语义: 记录的是"畸变发生"这个时刻, 持续越限不重复录,

*     恢复后的再次越限会重新触发 —— 一次投切一条事件。

* 集成(main.c 分析完成后):

*   if (EVENT_OnResult(s_result.thdi, s_result.irms, s_result.locked,

*                      (uint16_t)s_win_cnt, utc_now)) {

*       UART_SendEvent(utc_now, EVENT_LastTrigThdi(), s_result.irms,

*                      (uint16_t)s_win_cnt, s_result.locked);

*       UART_SendWave(cur_wave_buf, ...);   /* 触发窗波形 */

*       UART_SendWave(prev_wave_buf, ...);  /* 事件前窗波形 */

*   }

*/

#include "event_rec.h"

typedef enum { EV_IDLE = 0, EV_SUSPECT, EV_COOLDOWN } EvState;

static EvState  s_state = EV_IDLE;

static uint16_t s_confirm_cnt = 0;

static uint16_t s_cooldown_cnt = 0;

static float    s_trig_thdi = 0.0f;

static uint16_t s_trig_seq = 0;

uint8_t EVENT_OnResult(float thdi, float irms, uint8_t locked,

uint16_t seq, uint32_t utc)

{

(void)irms; (void)locked; (void)utc;   /* 随事件帧扩展可携带更多现场量 */

uint8_t fired = 0;

switch (s_state) {

case EV_IDLE:

if (thdi > EVENT_THDI_HIGH) {

s_confirm_cnt = 1U;

s_state = EV_SUSPECT;

}

break;

case EV_SUSPECT:

if (thdi > EVENT_THDI_HIGH) {

if (++s_confirm_cnt >= EVENT_CONFIRM_WINDOWS) {

s_trig_thdi = thdi;          /* 锁存触发时刻现场 */

s_trig_seq  = seq;

fired = 1U;

s_cooldown_cnt = EVENT_COOLDOWN_WINDOWS;

s_state = EV_COOLDOWN;

}

} else {

s_state = EV_IDLE;               /* 未确认即回落: 毛刺 */

}

break;

case EV_COOLDOWN:

if (s_cooldown_cnt > 0U) {

s_cooldown_cnt--;

} else {

s_state = (thdi > EVENT_THDI_HIGH) ? EV_SUSPECT : EV_IDLE;

s_confirm_cnt = 1U;

}

break;

default:

s_state = EV_IDLE;

break;

}

return fired;

}

float    EVENT_LastTrigThdi(void) { return s_trig_thdi; }

uint16_t EVENT_LastTrigSeq(void)  { return s_trig_seq; }

## 3.3  构建追溯

固件里嵌 git hash 与构建时间，构建时由 CI 脚本生成 build_info.h（禁止手工编辑与提交），HELLO 帧携带版本信息；版本规则：协议不兼容升主版本、加功能升次版本、修缺陷升修订。没有这一层，现场问题的复现与修复验证都无从谈起。

清单3-5  code/stm32/build_info.h（CI 生成示例）

/**

* build_info.h — 构建追溯信息（由 CI 脚本在编译前生成，禁止手工编辑/提交）

*

* 生成方式(在构建脚本/CI 里执行):

*   printf '#define BUILD_GIT_HASH "%s"\n' "$(git rev-parse --short=8 HEAD)"  > build_info.h

*   printf '#define BUILD_UTC      %sU\n'  "$(date +%%s)"                    >> build_info.h

*   printf '#define FIRMWARE_VER   "%s"\n' "1.1.0"                          >> build_info.h

* 用途:

*   1) HELLO 帧携带 BUILD_GIT_HASH, 上位机界面显示设备固件版本;

*   2) 现场故障与固件版本一一对应 —— 没有构建追溯, 问题复现无从谈起;

*   3) 版本号规则: 主.次.修订 (协议不兼容+1, 加功能+1, 修bug+1)。

*/

#ifndef BUILD_INFO_H

#define BUILD_INFO_H

#define BUILD_GIT_HASH  "3f9c2a1d"      /* 示例值, 实际由 CI 注入 */

#define BUILD_UTC       1761321600U

#define FIRMWARE_VER    "1.1.0"

#define PROTO_VER_MAJOR 1U

#define PROTO_VER_MINOR 1U

#endif /* BUILD_INFO_H */

# 第4章  工程化落地：C 层单元测试与 CI

## 4.1  测试金字塔在本项目中的落位

表4-1  测试分层

| 层级 | 内容 | 本项目状态 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | pq_math 谐波提取、PLL 频率估计, 合成信号断言 | 第一档: test_pq_math.c + CI |
| 模块回归 | 协议解析(垃圾字节/粘包/坏帧)、分析器精度 | 已有: smoke_test.py |
| 硬件在环 HIL | 信号发生器注入 -> 全链路读数 | 主方案第6章测试矩阵 |
| 系统/现场 | 24h 稳定性、投切试验 | 主方案第6章 T8 |

## 4.2  为什么 C 层算法能上 PC 跑

可测性是当初架构选择的红利：pq_math.c 与 sync_pll.c 不含任何 HAL 寄存器操作、全部静态内存、接口是纯函数——这三条让它们可以直接用 gcc 在主机上与 CMSIS-DSP 官方主机库、Unity 测试框架一起编译。反例是那些把寄存器读写揉进算法的写法，连单元测试的门槛都够不到。测试内容：纯弦 THD 趋零、3/5/7 次幅值与理论值比对、频率插值精度、纯阻性 DPF 趋一。

清单4-1  code/test/test_pq_math.c（算法单元测试）

/**

* test_pq_math.c — pq_math / sync_pll 算法的主机端单元测试 (Unity + CMSIS-DSP host build)

*

* 思路: 谐波算法天然可测 —— 在 PC 上合成"已知谱"的信号, 断言测量值。

*   T1: 纯正弦 -> THD ≈ 0, 幅值误差 < 1%

*   T2: 3/5/7 次谐波合成 -> THD 误差 < 1%, 各次幅值误差 < 2%

*   T3: 频率估计 -> 与设定值偏差 < 0.01Hz

*   T4: CRC 一致性(如需, 在 Python 层 smoke_test 已覆盖)

*

* 构建方法(见 ci/build-and-test.yml):

*   1) CMake 构建 CMSIS-DSP 官方库(host 目标), 得到 libCMSISDSP.a;

*   2) 下载 Unity(ThrowTheSwitch/Unity) 源码;

*   3) gcc test_pq_math.c ../stm32/pq_math.c ../stm32/sync_pll.c \

*        unity.c -I<cmsis-dsp include> -I../stm32 -I<unity> -lm -lCMSISDSP

*/

#include "unity.h"

#include "pq_math.h"

#include "sync_pll.h"

#include "arm_math.h"

#include <math.h>

#include <string.h>

#define N      PQ_FFT_LEN          /* 2048 */

#define FS     25600.0f

static float i_win[N], u_win[N];

static PqResult res;

void setUp(void)    { PQ_MathInit(); }

void tearDown(void) { }

static void synth(float f0, float i1, float h3, float h5, float h7)

{

for (uint32_t n = 0; n < N; n++) {

float t = (float)n / FS;

i_win[n] = i1 * sinf(2 * PI * f0 * t)

+ i1 * h3 * sinf(2 * PI * 3 * f0 * t)

+ i1 * h5 * sinf(2 * PI * 5 * f0 * t)

+ i1 * h7 * sinf(2 * PI * 7 * f0 * t);

u_win[n] = 1.0f * sinf(2 * PI * f0 * t + 0.3f);   /* 纯电压基波 */

}

}

void test_pure_sine_thd_near_zero(void)

{

synth(50.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

PQ_Analyze(i_win, u_win, &res);

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(1.0f, 0.0f, res.thdi);      /* THD < 1% */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.01f, 0.7071f, res.irms);  /* 有效值=幅值/√2 */

}

void test_harmonic_amplitudes(void)

{

synth(50.0f, 1.0f, 0.20f, 0.10f, 0.05f);

PQ_Analyze(i_win, u_win, &res);

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 1.0f, res.i_harm[1]);   /* 基波 */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 0.20f, res.i_harm[3]);  /* 3次 */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 0.10f, res.i_harm[5]);  /* 5次 */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 0.05f, res.i_harm[7]);  /* 7次 */

float expect = sqrtf(0.04f + 0.01f + 0.0025f) / 1.0f * 100.0f;  /* ≈23.98% */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(1.0f, expect, res.thdi);

}

void test_frequency_estimate(void)

{

synth(49.98f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

PQ_Analyze(i_win, u_win, &res);

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 49.98f, res.freq);   /* 插值精度受非整周期影响, 放宽到0.02 */

}

void test_power_pf_pure_resistive(void)

{

synth(50.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

PQ_Analyze(i_win, u_win, &res);

/* u 与 i 同相(纯阻性), DPF 应接近 1 */

TEST_ASSERT_FLOAT_WITHIN(0.02f, 1.0f, res.dpf);

}

int main(void)

{

UNITY_BEGIN();

RUN_TEST(test_pure_sine_thd_near_zero);

RUN_TEST(test_harmonic_amplitudes);

RUN_TEST(test_frequency_estimate);

RUN_TEST(test_power_pf_pure_resistive);

return UNITY_END();

}

## 4.3  CI 流水线

提交即验证：每次 push 自动跑 C 层单测、Python 协议回归与 cppcheck 静态检查，任何一项失败即挡下合并。CI 的价值不在工具本身，而在把我可以证明我没改坏变成团队的默认状态。

清单4-2  code/ci/build-and-test.yml（GitHub Actions 流水线）

# ci/build-and-test.yml — 提交即验证：主机端算法单测 + Python 回归 + 静态检查

# 说明: CMSIS-DSP / Unity 的版本与构建参数以官方仓库当前文档为准, 升级时只需改这里。

name: firmware-algo-ci

on: [push, pull_request]

jobs:

host-tests:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: 拉取 CMSIS-DSP 与 Unity

run: |

git clone --depth 1 --branch v1.16.2 \

https://github.com/ARM-software/CMSIS-DSP.git cmsisdsp

git clone --depth 1 \

https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity.git unity

- name: 构建 CMSIS-DSP 主机库

run: |

cmake -S cmsisdsp -B cmsisdsp/build \

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMSISCORE=cmsisdsp/CMSIS/Core/Include

cmake --build cmsisdsp/build -j

echo "CMSISDSP_LIB=$(find cmsisdsp/build -name 'libCMSISDSP*.a' | head -1)" >> $GITHUB_ENV

- name: C 层算法单元测试

run: |

gcc -O2 test/test_pq_math.c stm32/pq_math.c stm32/sync_pll.c \

unity/src/unity.c \

-Icmsisdsp/Include -Icmsisdsp/CMSIS/Core/Include \

-Istm32 -Iunity/src \

-L. -l:$(basename ${{ env.CMSISDSP_LIB }}) \

-L$(dirname ${{ env.CMSISDSP_LIB }}) -lm -o test_pq

./test_pq

- name: Python 协议/分析器回归

run: |

cd code/host && python3 smoke_test.py

- name: C 静态检查 (cppcheck)

run: |

cppcheck --enable=warning,performance --inline-suppr \

--error-exitcode=1 stm32/ --std=c99 \

-Istm32/ --suppress=missingIncludeSystem

# 第5章  网关侧落地：断网补传（store-and-forward）

## 5.1  设计要点

表5-1  补传缓存的状态与动作

| 状态 | 动作 | 数据安全 |
| --- | --- | --- |
| MQTT 正常 | 直接发布 | — |
| MQTT 不可用 | 记录 append-only JSON 行(spool 文件) | 崩溃安全: 写一半的残行重放时跳过 |
| 恢复连接 | replay() 逐行重发, 全部成功才清空 | 部分失败保留剩余, 不丢不重 |
| 容量超限 | 丢弃最旧一半(64MB 默认) | 生产级应按天滚动分片+本地SQLite |

清单5-1  code/host/spool.py（断网补传缓存）

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

spool.py — 网关断网补传缓存 (store-and-forward)

设计:

1) MQ 不通/发布失败时, 每条记录以 JSON 行追加到本地 spool 文件

(append-only, 崩溃安全 —— 写一半的行重放时跳过);

2) MQTT 恢复后 replay(): 逐行读出并重发, 全部成功才清空文件;

3) 文件容量上限保护: 超过 max_bytes 时丢弃最旧的一半(企业级做法是

按时间滚动分片, 此处保留最小可用实现并注明);

4)  thread-safe: gateway 主线程写, 重连线程重放, 用锁互斥。

接入(gateway.py 两处):

mqtt 失败 -> spool.enqueue(record)

连接成功回调 -> spool.replay(lambda r: client.publish(topic, json.dumps(r), qos=1))

"""

from __future__ import annotations

import json, os, threading

class SpoolWriter:

def __init__(self, path: str, max_bytes: int = 64 * 1024 * 1024):

self.path = path

self.max_bytes = max_bytes

self.lock = threading.Lock()

self.pending = 0

if os.path.exists(path):

with open(path, "rb") as f:

self.pending = sum(1 for _ in f)

def enqueue(self, record: dict) -> None:

with self.lock:

try:

if os.path.exists(self.path) and \

os.path.getsize(self.path) > self.max_bytes:

self._drop_oldest_half()

with open(self.path, "a", encoding="utf-8") as f:

f.write(json.dumps(record, ensure_ascii=False,

separators=(",", ":")) + "\n")

self.pending += 1

except OSError:

pass                      # 磁盘满等: 宁丢缓存不阻塞采集线程

def replay(self, send_fn) -> int:

"""逐行重放, send_fn(record)->bool; 全部成功才清空, 部分失败则保留剩余"""

sent = 0

with self.lock:

if not os.path.exists(self.path):

return 0

with open(self.path, "r", encoding="utf-8") as f:

lines = f.readlines()

keep = []

for ln in lines:

ln = ln.strip()

if not ln:

continue

try:

rec = json.loads(ln)

except json.JSONDecodeError:

continue              # 崩溃写坏的残行: 跳过

try:

if send_fn(rec):

sent += 1

else:

keep.append(ln)

except OSError:

keep.append(ln)       # 仍不可用: 留待下次

if not keep:

try:

os.remove(self.path)

except OSError:

pass

self.pending = 0

else:

with open(self.path, "w", encoding="utf-8") as f:

f.write("\n".join(keep) + "\n")

self.pending = len(keep)

return sent

def _drop_oldest_half(self) -> None:

"""容量保护: 丢最旧一半(生产级应做按天滚动分片, 见文档第5.4节)"""

with open(self.path, "r", encoding="utf-8") as f:

lines = f.readlines()

with open(self.path, "w", encoding="utf-8") as f:

f.writelines(lines[len(lines) // 2:])

接入方式（gateway.py 两处改动）：发布异常时调用 spool.enqueue(record)；连接恢复回调里调用 spool.replay(lambda r: client.publish(...))。补传记录携带设备侧 UTC（第2.2节），重放后时序依然可对齐——这就是时间戳先行于补传设计的原因：没有可信时间，补传出来的就是一堆无法定位的数据。

局限与升级路径  最小实现用单文件 JSON 行；生产级升级路径是按天滚动分片防单文件膨胀、改用 SQLite 获得随机访问与压缩、重放限速避免补传洪峰冲垮下游。主动说出局限比被问出来体面得多。

# 第6章  第二档：企业级设计要点（设计层）

## 6.1  OTA 固件升级

表6-1  双 bank OTA 升级状态机

| 状态 | 动作 | 断电行为 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 收到升级包, 校验签名+CRC | — |
| DOWNLOADING | 写入备份区(非运行区) | 半包: 签名校验不过, 回 NORMAL |
| PENDING_BOOT | 置升级标志, 复位 | 标志在备份域, 掉电保持 |
| BOOTING_NEW | bootloader 拷贝/切换, 再校验 | 校验失败: 自动回滚旧区并置标记 |
| CONFIRM | 新固件自检通过后确认 | 超时未确认: bootloader 回滚(防砖) |

核心问题是断电窗口：任何一步断电都必须能回到一个可运行的固件，这是双 bank/备份区 + 标志位 + 确认机制存在的原因。签名校验防止升级包被篡改——升级通道是设备最大的攻击面。

## 6.2  安全

- MQTT over TLS：证书终结位置选网关侧而非 MCU——F407 跑 mbedTLS 可行但挤占资源且密钥存储是新的攻击面，网关终结后内网走明文 + 隔离；

- 密钥与证书不进代码库、不进固件镜像，产线注入；调试口（SWD）量产版锁定或熔断；

- Modbus 协议本身无鉴权：靠网络隔离（专用网段/防火墙）而非协议补丁，这是行业共识也是面试标准答案。

## 6.3  EMC 与认证路径

表6-2  与采样链相关的电磁环境试验

| 试验 | 标准 | 对采样链的威胁与对策 |
| --- | --- | --- |
| ESD 接触/空气 | IEC 61000-4-2 | 耦合到互感器引线 -> TVS+地线设计 |
| EFT 电快速瞬变 | IEC 61000-4-4 | 群脉冲打乱 ADC 节拍 -> 铁氧体+布局隔离 |
| 浪涌 | IEC 61000-4-5 | 电网开关操作 -> 一级防雷+压敏电阻 |
| 电压暂降 | IEC 61000-4-11 | 测暂降的装置自己不能掉线 -> 宽压电源+储能电容 |
| 辐射/传导骚扰 | GB 17625 / Class A/B | 时钟谐波辐射 -> 屏蔽与扩谱时钟 |

合规路径：GB/T 19862《电能质量监测设备通用要求》型式试验 → 计量器具型式批准（有强制场景时）。这些是企业产品的时间与资金门槛（周期数月、费用数万元起），毕设阶段的核心产出是把设计做在能通过这些试验的架构上——比如 TVS 位置、隔离布局、暂降不丢数据的固件行为。

## 6.4  产测与校准工装

千台规模靠手工校准不现实。产测流程：工装夹具上电 → 产测固件自检（RAM/Flash/外设）→ 标准信号注入 → 自动判定 → 两点标定系数写入 Flash（带 CRC）→ 烧录序列号与证书。产测固件与量产固件同源，用编译开关区分——这也是为什么标定接口 PQ_SetCalibration 从第一版就独立存在。

## 6.5  温度与晶振误差的量化

工业级 -40~85°C 下晶振温漂典型 ±20ppm，对 25.6kHz 采样率的绝对影响约 ±0.5Hz——看似可怕，实为相对测量：f0 由谱峰插值得到，谱峰位置是 fs 的函数，fs 漂移与 f0 读数同向漂移，谐波幅值（比值类）误差被抵消到可忽略；真正要盯的是电压基准温漂对幅值绝对值的影响，以及 RTC 走时（对时机制天然兜底）。能把这组关系算清楚，就赢下了大多数温度类追问。

## 6.6  数据后端

- CSV → 时序数据库（TDengine/InfluxDB/TimescaleDB）：按设备+时间分区，天然支持降采样查询；

- 保留策略：原始波形 7 天、1 分钟统计 1 年、事件记录永久；

- 部署：Docker 容器 + systemd 守护 + 日志轮转，配置与代码分离。

# 第7章  第三档：流程与体系（认知边界）

- 需求追踪矩阵：每条需求↔设计↔代码↔测试用例双向可溯，认证审核的入场券；

- 问题管理：可复现步骤→根因分析（RCA）→8D 报告→防再发措施，企业对一次现场事故的响应成本远高于开发成本；

- 设计评审与代码评审：制度化的第二双眼睛，比任何静态工具都更能拦住设计级错误；

- IEC 62443 工业信息安全、功能安全（如涉及安全联锁）：知道其存在与量级即可，毕设阶段不实际执行；

- 一句话定位：第三档买的不是技术，是组织能力与风险责任——理解这一点，就不会在面试里把流程说成形式主义。

# 第8章  四周落地计划与面试话术

## 8.1  四周计划

表8-1  第一档四周落地计划

| 周 | 任务 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| W1 | RTC 对时 + TIME 帧 + 双时间戳 CSV；黑匣子上机 | 断电重启后原因可回读 |
| W2 | test_pq_math 主机单测 + CI 流水线跑绿 | 提交触发自动验证 |
| W3 | 事件录波（触发器+落盘）+ 断网补传联调 | 拔网线重连后数据完整且时序对齐 |
| W4 | 整合测试 + 文档更新 + 答辩演示脚本 | 72h 连续运行无异常 |

## 8.2  面试收尾话术

标准答案模板  我知道它离产品还差什么：数据要带可信时间戳、断网要能补传——这两件我做了；固件要能 OTA、能追溯版本——追溯我做了，OTA 设计我写得出来；硬件要过 EMC 和计量认证、产线要有标定工装——这些我知道怎么做、做起来有多贵。第一档六项的代码都在我的仓库里可以跑给你看。

# 第9章  企业级专项面试问答（10 问）

Q1 没有时间戳的数据在企业里意味着什么？

意味着无法对账与无法追责：谐波事件要和电网侧的投切记录、保护动作记录对齐，对齐的锚点就是 UTC 时间。我的方案是设备侧 RTC 周期上报对时帧，上位机记录双时间戳——发生时刻与接收时刻。断网补传后两者分离的偏差本身就是链路质量指标，时钟偏差超 1 秒会告警。

Q2 OTA 升级到一半断电怎么办？

核心是让任何时刻断电都落在可运行状态：升级包写入备份区不动运行区，写入断电则签名校验不过直接回正常态；切换断电靠备份域里的升级标志恢复流程；新固件自检通过才确认，超时未确认由 bootloader 回滚旧区。三层兜底后最坏结果是停在旧版本，而不是变砖。

Q3 设备 HardFault 了，你怎么知道死在哪？

naked 函数接管 HardFault，从异常栈帧取出 PC 与 LR，连同 CFSR 错误状态寄存器一起写进 RTC 备份寄存器（VBAT 供电域，复位不丢），然后立即复位自愈。下次上电 HELLO 帧把现场上报，配合固件里的 git hash 可以精确定位到代码行——备份域而不是 Flash，是因为 Fault 上下文里 Flash 擦写既慢又有风险。

Q4 为什么 C 层测试要上 PC 跑？怎么做到的？

上 PC 是为了速度与工具链：无硬件、秒级反馈、能进 CI。前提是算法层没有任何 HAL 寄存器依赖、全静态内存、纯函数接口——这是架构阶段就定下的可测性约束。具体用 CMSIS-DSP 官方主机库加 Unity 框架，合成已知谱的信号断言幅值与 THD，提交即自动运行。

Q5 持续畸变工况下，事件录波会不会打爆链路？

三个闸门：连续两窗确认防毛刺触发；触发后 20 秒冷却期，同类事件只记第一条；波形与元数据分离，复用既有 WAVE 帧避免 4KB 大帧。极端情况下还有传输层的宁丢不阻塞策略兜底——事件帧丢了也比阻塞采集链路强，且冷却期保证丢失的只是重复信息。

Q6 断网一周，数据怎么办？

网关本地 spool 缓存：append-only JSON 行，崩溃安全；恢复后按序重放，全部成功才清空；64MB 容量保护丢最旧。一周约 67 万条指标记录可以完整容纳，波形按抽取策略保留。要强调的是：补传可信的前提是每条记录带设备侧时间戳——所以时间体系必须先行。

Q7 Modbus 没有鉴权，安全怎么设计？

协议层面无解，就到网络层面解决：Modbus 从站放在隔离网段，前置网关做协议转换与访问控制；MQTT 走 TLS 且证书在网关终结；设备调试口量产锁定；密钥产线注入不进固件镜像。行业共识是 Modbus 部署在可信内网，硬给它加鉴权的改造方案反而破坏互操作性。

Q8 晶振 20ppm 的温漂对测量有什么影响？

分对象看：对采样率是 ±0.5Hz 量级的漂移，但 f0 测量是相对测量——谱峰位置与 fs 同源同向漂移，比值类指标基本抵消；对绝对幅值，真正起作用的是电压基准温漂，那才是选基准和标定要处理的；对 RTC 走时，有对时机制兜底。结论：20ppm 不是问题，不知道哪些量是相对的才是问题。

Q9 产线上怎么校准一千台设备？

工装自动校准：夹具上电自检、标准信号注入、固件内置的产测模式自动计算两点标定系数写入 Flash（带 CRC 校验），同时烧录序列号——全程几十秒一台。能讲清这套流程的依据是我把标定接口从第一版就独立成 PQ_SetCalibration，产测固件与量产固件同源只差编译开关。

Q10 协议以后要加字段，旧上位机会崩吗？

不会。v1.1 只新增帧类型不改既有字段，LEN 自描述让解析器对未知 TYPE 按长度消费跳过；这是我在协议第一版就保留 LEN 字段的回报。真正的破坏性变更（改 RESULT 字段布局）才需要升主版本并触发上位机的版本协商——HELLO 帧里的版本号就是为此预留的。

# 附录  本文档交付文件清单

表A-1  企业级演进交付清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| code/stm32/blackbox.c/.h | 故障黑匣子（清单3-1/3-2） |
| code/stm32/event_rec.c/.h | 事件录波触发器（清单3-3/3-4） |
| code/stm32/build_info.h | 构建追溯（清单3-5，CI 生成） |
| code/stm32/uart_frame_v11_add.c | 协议 v1.1 增量说明（清单2-1，已合入 uart_frame.c） |
| code/host/protocol.py | 解析器 v1.1（清单2-2） |
| code/host/spool.py | 断网补传缓存（清单5-1） |
| code/test/test_pq_math.c | C 层算法单测（清单4-1） |
| code/ci/build-and-test.yml | CI 流水线（清单4-2） |
| code/host/smoke_test.py | 回归基线（已扩展 TIME/EVENT/spool 用例） |

自检基线（交付时已验证）：协议解析在垃圾前缀 + 4 帧粘包 + 任意分段下解析 4/4、CRC 错误 0；事件帧字段逐项断言通过；补传缓存 5 条入队、5 条重放、零残留；NumPy 分析器 THD 仍与理论值精确一致。全部用例已并入 smoke_test.py，回归命令不变。

与前三份文档的关系  主方案文档是骨架，HMI 文档是交互子系统深化，本文档是工程成熟度演进——三份文档共用一套代码库，代码当前版本为 v1.1（协议含 TIME/EVENT，host_app 含告警与冻结）。